## Tepelný príkon na vykurovanie
Potreba tepla na vykurovanie |  |  |  |  | Tabuľka č. 1 Cieľové hodnoty mernej tepelnej straty na vykurovanie QH,nd,N podľa STN 73 0540-2/2013 podľa faktoru tvaru budovy
Kategória budovy: (RD - rodinné domy, BD - bytové domy, AB - administratívne budovy, ŠK - školy, N - nemocnice, R - reštaurácie, ŠP - športové haly, VMO - veľkoobchod a maloobchod, ZH - zhromažďovacie haly, OD - obchodné domy, P - plavárne, polyfunkcia) |  |  |  | Výpočet potreby tepla na vykurovanie v zmysle STN 73 0540 a hondotenie energetickej hospodárnosti budov v zmysle Zákona č. 555/2005 Z.z. dopleneného Zákonom č.300/2012 Z.z.
merná plocha | Ab | 1655.13 | (m2)
Obostavaný objem | Vb | 5042.91 | (m3)
merná tepelná strata prechodom | HT | 571.28 | (W/K)
merná tepelná strata vetraním bez rekuperácie | HV,bez rekuperácie | 679.11 | (W/K)
účinnosť rekuperácie | hrekuperácie | 60 | (%)
merná tepelná strata vetraním s rekuperáciou | HV,s rekuperáciou | 271.64 | (W/K)
vyplyv tepelných mostov | DHTM | 48.98 | (W/K)
celková merná tepelná strata bez rekuperácie | Hbez rekuperácie | 1299.37 | (W/K)
celková merná tepelná strata s rekuperáciou | Hs rekuperáciou | 891.9 | (W/K)
percentuálna úspora celkovej mernej tepelnej straty použitím rekuperácie | PÚ-H | 31.359 | (%)
Potreba tepla na vykurovanie bez rekuperácie | Qh,bez rekuperácie | 45571.95 | (kWh/a)
Potreba tepla na vykurovanie s rekuperáciou | Qh,s rekuperáciou | 12608.21 | (kWh/a) |  | Tabuľka č. 2 Cieľové kritérium minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa STN 73 0540-2/2013 podľa kategórie budovy
merná potreba tepla na vykurovanie bez rekuperácie | Qh nd,bez rekuperácie | 27.5338 | (kWh/(m2.a))
merná potreba tepla na vykurovanie s rekuperáciou | Qh nd,s rekuperáciou | 7.6177 | (kWh/(m2.a))
úspora tepla |  | 19.9161 | (kWh/(m2.a))
percentuálna úspora mernej potreby tepla na vykurovanie použitím rekuperácie | PÚ-Qh, nd | 72.3334 | (%)
Faktor tvaru budovy | FTB | 0.49 | (-)
Cieľové hodnoty mernej tepelnej straty na vykurovanie QH,nd,N podľa STN 73 0540-2/2013 podľa faktoru tvaru budovy, tabuľka č.1 | QH,nd,N | 16.08 | (kWh/(m2.a))
Cieľové kritérium minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa STN 73 0540-2/2013 podľa kategórie budovy, tabuľka č.2 | Qr3,EP | 13.4 | (kWh/(m2.a))
HODNOTENIE EHB | budova bez rekupercáie | NEVYHOVUJE | (-)
| budova s rekuperáciou | VYHOVUJE | (-)
Zjednodušený výpočet projektovaného tepelného príkonu na vykurovanie
vnútorná výpočtová teplota | qi | 20 | (°C) | Výpočet projektovaného tepelného príkonu zjednodušenou metódou podľa STN EN 12 831
vonkajšia výpočtová teplota | qe | -11 | (°C)
rozdiel teplôt | Dq | 31 | (°C)
faktor na zákur (pri BD a RD nie je nutné započítavať), tabuľka č. 3 | juh,i | 6 | (W/m2)
Projektovaný tepelný príkon na vykurovanie bez rekuperácie | FHL,bez rekupercáie=Hbez rekuperácie*Dq+juh,i*Ab | 50.2112 | (kW)
Projektovaný tepelný príkon na vykurovanie s rekuperáciou | FHL,bez rekupercáie=Hs rekuperáciou*Dq+juh,i*Ab | 37.5797 | (kW) |  | Tabuľka č. 3 Merný tepelný príkon na zakúrenie φhu,i pre budovy na bývanie, nočný teplotný útlm maximálne 8 h podľa STN EN 12831
percentuálna úspora na tepelnom príkone zdroja tepla použitím rekuperácie | PÚ-ZTpríkon | 25.1569 | %
Merná tepelná strata obostavaného priestoru bez rekuperácie | qOP,bez rekuperácie, VYK | 9.9568 | (W/m3)
Merná tepelná strata obostavaného priestoru s rekuperáciou | qOP,s rekuperáciou, VYK | 7.452 | (W/m3)
Merná tepelná strata na mernú plochu bez rekuperácie | qAb,bez rekuperácie, VYK | 30.3367 | (W/m3)
Merná tepelná strata na mernú plochu s rekuperáciou | qAb,s rekuperáciou, VYK | 22.705 | (W/m3)

## Tepelný príkon na teplú vodu
Normalizované hodnotenie podľa vyhlášky č.35/2020 Z.z | Vstupné údaje | Jednotka | Kategória budovy
|  |  | Rodinné domy (RD) | Bytové domy (BD) | Administratívne budovy (AB) | Budovy škôl a školských zariadení (ŠK) | Nemocnice (N) | Reštaurácie (R) | Športové haly a iné budovy určené na šport (ŠP_ | Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby (VMO) | Zhromaždovacie haly (ZH) | Obchodné domy (OD) | Kryté plavárne (P)
| obsadenosť (stanovené vyhláškou) | (m2/osoba) | 60 | 40 | 20 | 10 | 30 | 5 | 20 | 10 | 5 | 100 | 20
| normalizovaná ročná potreba tepla na prípravu TV na plochu budovy Ab (stanovené vyhláškou) | (kWh/m2) | 10 | 20 | 6 | 10 | 30 | 50 | 8 | 6 | 10 | 1.4 | 80
| počet dní prevádzky (stanovené vyhláškou) | (dní) | 365 | 350 | 270 | 270 | 365 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350
| plocha budovy Ab | (m2) | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13
| počet osôb (podľa vyhlášky) | (osôb) | 27.5855 | 41.3783 | 82.7565 | 165.513 | 55.171 | 331.026 | 82.7565 | 165.513 | 331.026 | 16.5513 | 82.7565
| počet osôb (ak je známy počet osôb) | (osôb) | 10 | 25 | 50 | 100 | 35 | 250 | 50 | 100 | 275 | 10 | 65
| ročná potreba tepla na prípravu TV | (kWh/a) | 16551.3 | 33102.6 | 9930.78 | 16551.3 | 49653.9 | 82756.5 | 13241.04 | 9930.78 | 16551.3 | 2317.182 | 132410.4
| normalizovaná potreba tepla na prípravu TV na osobu a deň | (kWh/(os.deň)) | 1.6438 | 2.2857 | 0.44444 | 0.37037 | 2.4658 | 0.71429 | 0.53333 | 0.2 | 0.16667 | 0.46667 | 4.5714
| normalizovaná dávka teplej vody na osobu a deň (podľa vyhlášky) | (l/(os.deň)) | 28.274 | 39.3143 | 7.6444 | 6.3704 | 42.411 | 12.2857 | 9.1733 | 3.44 | 2.8667 | 8.0267 | 78.6286
| normalizovaná dávka teplej vody na budovu a deň (podľa vyhlášky) | (l/(budova.deň)) | 779.9517 | 1626.7563 | 632.6275 | 1054.3791 | 2339.855 | 4066.8909 | 759.153 | 569.3647 | 948.9412 | 132.8518 | 6507.0254
| dávka teplej vody na budovu a deň (ak je známy počet osôb) | (l/(budova.deň)) | 282.7397 | 982.8571 | 382.2222 | 637.037 | 1484.3836 | 3071.4286 | 458.6667 | 344 | 788.3333 | 80.2667 | 5110.8571
Zjednodušený výpočet projektovaného tepelného príkonu na prípravu TV
Potreba tepla na prípravu TV (podľa vyhlášky) | qd=q.i | (kWh/deň) | 45.346 | 94.5789 | 36.7807 | 61.3011 | 136.0381 | 236.4471 | 44.1368 | 33.1026 | 55.171 | 7.7239 | 378.3154
Potreba tepla na prípravu TV (ak je známy počet osôb) |  |  | 16.4384 | 57.1429 | 22.2222 | 37.037 | 86.3014 | 178.5714 | 26.6667 | 20 | 45.8333 | 4.6667 | 297.1429
Doba ohrevu | z (volíme 3 až 4 hodiny) | (h) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Zásobníkový ohrev TV (podľa vyhlášky) | QZ = VZ.(qt-qs)/(860.z) | (kW) | 13.6038 | 28.3737 | 11.0342 | 18.3903 | 40.8114 | 70.9341 | 13.241 | 9.9308 | 16.5513 | 2.3172 | 113.4946
Zásobníkový ohrev TV (ak je známy počet osôb) |  |  | 4.9315 | 17.1429 | 6.6667 | 11.1111 | 25.8904 | 53.5714 | 8 | 6 | 13.75 | 1.4 | 89.1429
Merný tepelný príkon na prípravu TV na obostavaný priestor podľa vyhlášky | qOP,TV | (W/m3) | 2.6976 | 5.6264 | 2.1881 | 3.6468 | 8.0928 | 14.0661 | 2.6257 | 1.9693 | 3.2821 | 0.45949 | 22.5058
Merný tepelný príkon na prípravu TV na obostavaný priestor (ak je známy počet osôb) |  |  | 0.97791 | 3.3994 | 1.322 | 2.2033 | 5.134 | 10.6231 | 1.5864 | 1.1898 | 2.7266 | 0.27762 | 17.6769
Merný tepelný príkon na prípravu TV na mernú plochu podľa vyhlášky | qAb,TV | (W/m2) | 8.2192 | 17.1429 | 6.6667 | 11.1111 | 24.6575 | 42.8571 | 8 | 6 | 10 | 1.4 | 68.5714
Merný tepelný príkon na prípravu TV na mernú plochu (ak je známy počet osôb) |  |  | 2.9795 | 10.3574 | 4.0279 | 6.7131 | 15.6425 | 32.3669 | 4.8335 | 3.6251 | 8.3075 | 0.84586 | 53.8585
Zmiešaný ohrev TV (podľa vyhlášky) | QZ-O = 0,325.qd | (kW) | 14.7375 | 30.7381 | 11.9537 | 19.9229 | 44.2124 | 76.8453 | 14.3445 | 10.7583 | 17.9306 | 2.5103 | 122.9525
Zmiešaný ohrev TV (ak je známy počet osôb) |  |  | 5.3425 | 18.5714 | 7.2222 | 12.037 | 28.0479 | 58.0357 | 8.6667 | 6.5 | 14.8958 | 1.5167 | 96.5714
Merný tepelný príkon na prípravu TV na obostavaný priestor podľa vyhlášky | qOP,TV | (W/m3) | 2.9224 | 6.0953 | 2.3704 | 15.3327 | 8.7672 | 15.2383 | 2.8445 | 2.1334 | 3.5556 | 0.49778 | 24.3813
Merný tepelný príkon na prípravu TV na obostavaný priestor (ak je známy počet osôb) |  |  | 1.0594 | 3.6827 | 1.4322 | 9.2637 | 5.5619 | 11.5084 | 1.7186 | 1.2889 | 2.9538 | 0.30075 | 19.1499
Merný tepelný príkon na prípravu TV na mernú plochu podľa vyhlášky | qAb,TV | (W/m2) | 8.9041 | 18.5714 | 7.2222 | 12.037 | 26.7123 | 46.4286 | 8.6667 | 6.5 | 10.8333 | 1.5167 | 74.2857
Merný tepelný príkon na prípravu TV na mernú plochu (ak je známy počet osôb) |  |  | 3.2278 | 11.2205 | 4.3635 | 7.2726 | 16.9461 | 35.0641 | 5.2362 | 3.9272 | 8.9998 | 0.91634 | 58.3467
Prietokový ohrev TV (podľa vyhlášky) | QZ-O = 0,325.qd.1,33 | (kW) | 19.6008 | 40.8817 | 15.8984 | 26.4974 | 58.8025 | 102.2043 | 19.0781 | 14.3086 | 23.8477 | 3.3387 | 163.5268
Prietokový ohrev TV (ak je známy počet osôb) |  |  | 7.1055 | 24.7 | 9.6056 | 16.0093 | 37.3038 | 77.1875 | 11.5267 | 8.645 | 19.8115 | 2.0172 | 128.44
Merný tepelný príkon na prípravu TV na obostavaný priestor podľa vyhlášky | qOP,TV | (W/m3) | 3.8868 | 8.1068 | 3.1526 | 5.2544 | 11.6604 | 20.2669 | 3.7832 | 2.8374 | 4.7289 | 0.66205 | 32.4271
Merný tepelný príkon na prípravu TV na obostavaný priestor (ak je známy počet osôb) |  |  | 1.409 | 4.898 | 1.9048 | 3.1746 | 7.3973 | 15.3061 | 2.2857 | 1.7143 | 3.9286 | 0.4 | 25.4694
Merný tepelný príkon na prípravu TV na mernú plochu podľa vyhlášky | qAb,TV | (W/m2) | 11.8425 | 24.7 | 9.6056 | 16.0093 | 35.5274 | 61.75 | 11.5267 | 8.645 | 14.4083 | 2.0172 | 98.8
Merný tepelný príkon na prípravu TV na mernú plochu (ak je známy počet osôb) |  |  | 4.293 | 14.9233 | 5.8035 | 9.6725 | 22.5383 | 46.6353 | 6.9642 | 5.2232 | 11.9697 | 1.2187 | 77.6012

## Tepelný príkon na vetranie
Zjednodušený výpočet projektovaného tepelného príkonu na teplovzdušné vykurovanie/vetranie | [12 empty] | Tabuľka č. 4
Vstupné údaje | Jednotka | Kategória budovy | [10 empty] | Kategória budovy | Typ budovy | [10 empty] | Jednotka
|  | Rodinné domy (RD) | Bytové domy (BD) | Administratívne budovy (AB) | Budovy škôl a školských zariadení (ŠK) | Nemocnice (N) | Reštaurácie (R) | Športové haly a iné budovy určené na šport (ŠP_ | Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby (VMO) | Zhromaždovacie haly (ZH) | Obchodné domy (OD) | Kryté plavárne (P) |  | Rodinné domy | Bytové domy | Administratívne budovy | Budovy škôl a školských zariadení | Budovy nemocníc | Reštaurácie | Športové haly a iné budovy určené na šport | Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby | Zhromaždovacie haly | Obchodné domy | Kryté plavárne
plocha budovy Ab | m2 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | Vnútorná požadovaná teplota v zime, vyhláška č. 35/2020 Z.z. | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 28 | °C
obostavaný priestor VOP | m3 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91
intenzita výmeny vzduchu za hodinu, tabuľka č.4 | i (1/h) | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.58 | 1.33 | 1 | 0.75 | 0.58 | 0.5 | 0.58 | 0.83 | Plocha na osobu (použitie/obsadenosť), vyhláška č. 35/2020 Z.z. | 60 | 40 | 20 | 10 | 30 | 5 | 20 | 10 | 5 | 100 | 20 | m2/osoba
Množstvo vzduchu (vzduchový výkon) na základe intenzity výmeny vzduchu | VVV=0,8*VOP*i/3600 (m3/s) | 2521.455 | 2521.455 | 3378.7497 | 2924.8878 | 6707.0703 | 5042.91 | 3782.1825 | 2924.8878 | 2521.455 | 2924.8878 | 4185.6153 | Priemerné množstvo vzduchu v m3 na osobu (podľa viacerých technických podkladov) | 60 | 60 | 40 | 35 | 80 | 60 | 45 | 35 | 30 | 35 | 50 | m3/(h.osobu)
počet osôb (podľa vyhlášky) | osôb | 27.5855 | 41.3783 | 82.7565 | 165.513 | 55.171 | 331.026 | 82.7565 | 165.513 | 331.026 | 16.5513 | 82.7565 | Priemerná intenzita výmeny vzduchu IVV za hodinu (podľa viacerých technických podkladov) | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.58 | 1.33 | 1 | 0.75 | 0.58 | 0.5 | 0.58 | 0.83 | 1/h
počet osôb (ak je známy počet osôb) | osôb | 10 | 25 | 50 | 100 | 35 | 250 | 50 | 100 | 275 | 10 | 65
Priemerné množstvo vzduchu v m3 na osobu (podľa viacerých technických podkladov), tabuľka č. 4 | m3/(h.osobu) | 60 | 60 | 40 | 35 | 80 | 60 | 45 | 35 | 30 | 35 | 50 | merná tepelná kapacita vzduchu | cp |  |  | 1000 | J/(kg.K)
Množstvo vzduchu (vzduchový výkon) na základe počtu osôb (podľa vyhlášky) | VVV = 0,8.VOP.i/3600 (m3/s) | 1655.13 | 2482.695 | 3310.26 | 5792.955 | 4413.68 | 19861.56 | 3724.0425 | 5792.955 | 9930.78 | 579.2955 | 4137.825 | teplota privádzaného vzduchu bez rekuperácie | qch |  |  | 8 | °C
Množstvo vzduchu (vzduchový výkon) na základe počtu osôb (ak je známy počet osôb) |  | 600 | 1500 | 2000 | 3500 | 2800 | 15000 | 2250 | 3500 | 8250 | 350 | 3250 | teplota privádzaného vzduchu s rekuperáciou | qch |  |  | 14 | °C
Projektovaný tepelný príkon na vetranie - bez rekuperácie - na základe intenzity výmeny vzduchu | FV = VVV.cp.r.D(qi - qe)/1000 = VVV.1000.1,2.12/1000 (kW) | 36.309 | 36.309 | 48.654 | 42.1184 | 96.5818 | 72.6179 | 54.4634 | 42.1184 | 36.309 | 42.1184 | 60.2729 | merná hustota vzduchu | r |  |  | 1.2 | kg/m3
Projektovaný tepelný príkon na vetranie - bez rekuperácie - na základe počtu osôb (podľa vyhlášky) |  | 23.8339 | 35.7508 | 47.6677 | 83.4186 | 63.557 | 286.0065 | 53.6262 | 83.4186 | 143.0032 | 8.3419 | 59.5847
Projektovaný tepelný príkon na vetranie - s rekuperáciou - na základe počtu osôb (ak je známy počet osôb) |  | 8.64 | 21.6 | 28.8 | 50.4 | 40.32 | 216 | 32.4 | 50.4 | 118.8 | 5.04 | 46.8
Projektovaný tepelný príkon na vetranie - s rekuperáciou - na základe intenzity výmeny vzduchu | FV=VVV*cp*r*D(qi - qe)/1000 = VVV*1000*1,2*6/1000 (kW) | 18.1545 | 18.1545 | 24.327 | 21.0592 | 48.2909 | 36.309 | 27.2317 | 21.0592 | 18.1545 | 21.0592 | 30.1364
Projektovaný tepelný príkon na vetranie - bez rekuperácie - na základe počtu osôb (podľa vyhlášky) |  | 11.9169 | 17.8754 | 23.8339 | 41.7093 | 31.7785 | 143.0032 | 26.8131 | 41.7093 | 71.5016 | 4.1709 | 29.7923
Projektovaný tepelný príkon na vetranie - s rekuperáciou - na základe počtu osôb (ak je známy počet osôb) |  | 4.32 | 10.8 | 14.4 | 25.2 | 20.16 | 108 | 16.2 | 25.2 | 59.4 | 2.52 | 23.4
Merný tepelný príkon na vetranie na obostavaný priestor - bez rekuperácie - na základe intenzity výmeny vzduchu | qOP, bez rekuperácie (W/m3) | 7.2 | 7.2 | 9.648 | 8.352 | 19.152 | 14.4 | 10.8 | 8.352 | 7.2 | 8.352 | 11.952
Merný tepelný príkon na vetranie na obostavaný priestor - bez rekuperácie - na základe počtu osôb (podľa vyhlášky) |  | 4.7262 | 7.0893 | 9.4524 | 16.5417 | 12.6032 | 56.7146 | 10.634 | 16.5417 | 28.3573 | 1.6542 | 11.8155
Merný tepelný príkon na vetranie na obostavaný priestor - s rekuperáciou - na základe počtu osôb (ak je známy počet osôb) |  | 1.7133 | 4.2832 | 5.711 | 9.9942 | 7.9954 | 42.8324 | 6.4249 | 9.9942 | 23.5578 | 0.99942 | 9.2804
Merný tepelný príkon na vetranie na obostavaný priestor - s rekuperáciou - na základe intenzity výmeny vzduchu | qOP, s rekuperáciou (W/m3) | 3.6 | 3.6 | 4.824 | 4.176 | 9.576 | 7.2 | 5.4 | 4.176 | 3.6 | 4.176 | 5.976
Merný tepelný príkon na vetranie na obostavaný priestor - bez rekuperácie - na základe počtu osôb (podľa vyhlášky) |  | 2.3631 | 3.5447 | 4.7262 | 8.2709 | 6.3016 | 28.3573 | 5.317 | 8.2709 | 14.1786 | 0.82709 | 5.9078
Merný tepelný príkon na vetranie na obostavaný priestor - s rekuperáciou - na základe počtu osôb (ak je známy počet osôb) |  | 0.85665 | 2.1416 | 2.8555 | 4.9971 | 3.9977 | 21.4162 | 3.2124 | 4.9971 | 11.7789 | 0.49971 | 4.6402
Merný tepelný príkon na vetranie na mernú plochu - bez rekuperácie - na základe intenzity výmeny vzduchu | qAb, bez rekuperácie, VZT (W/m2) | 21.9372 | 21.9372 | 29.3959 | 25.4472 | 58.353 | 43.8744 | 32.9058 | 25.4472 | 21.9372 | 25.4472 | 36.4158
Merný tepelný príkon na vetranie na mernú plochu - bez rekuperácie - na základe počtu osôb (podľa vyhlášky) |  | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 50.4 | 38.4 | 172.8 | 32.4 | 50.4 | 86.4 | 5.04 | 36
Merný tepelný príkon na vetranie na mernú plochu - s rekuperáciou - na základe počtu osôb (ak je známy počet osôb) |  | 5.2201 | 13.0503 | 17.4004 | 30.4508 | 24.3606 | 130.5033 | 19.5755 | 30.4508 | 71.7768 | 3.0451 | 28.2757
Merný tepelný príkon na vetranie na mernú plochu - s rekuperáciou - na základe intenzity výmeny vzduchu | qAb, s rekuperáciou, VZT (W/m2) | 10.9686 | 10.9686 | 14.6979 | 12.7236 | 29.1765 | 21.9372 | 16.4529 | 12.7236 | 10.9686 | 12.7236 | 18.2079
Merný tepelný príkon na vetranie na mernú plochu - bez rekuperácie - na základe počtu osôb (podľa vyhlášky) |  | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 25.2 | 19.2 | 86.4 | 16.2 | 25.2 | 43.2 | 2.52 | 18
Merný tepelný príkon na vetranie na mernú plochu - s rekuperáciou - na základe počtu osôb (ak je známy počet osôb) |  | 2.6101 | 6.5252 | 8.7002 | 15.2254 | 12.1803 | 65.2517 | 9.7878 | 15.2254 | 35.8884 | 1.5225 | 14.1379

## Rekapitulácia
Rekapitulácia výpočtu tepelných príkonov na vykurovanie, prípravu TV a nútené vetranie (teplovzdušné vykurovanie)
Vstupné údaje | Jednotka | Kategória budovy
|  | Rodinné domy (RD) | Bytové domy (BD) | Administratívne budovy (AB) | Budovy škôl a školských zariadení (ŠK) | Nemocnice (N) | Reštaurácie (R) | Športové haly a iné budovy určené na šport (ŠP_ | Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby (VMO) | Zhromaždovacie haly (ZH) | Obchodné domy (OD) | Kryté plavárne (P)
plocha budovy Ab | (m2) | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13 | 1655.13
obostavaný priestor VOP | (m3) | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91 | 5042.91
Projektovaný tepelný príkon na vykurovanie bez rekuperácie | (kW) | 50.2112 | 50.2112 | 50.2112 | 50.2112 | 50.2112 | 50.2112 | 50.2112 | 50.2112 | 50.2112 | 50.2112 | 50.2112
Projektovaný tepelný príkon na vykurovanie s rekuperáciou | (kW) | 37.5797 | 37.5797 | 37.5797 | 37.5797 | 37.5797 | 37.5797 | 37.5797 | 37.5797 | 37.5797 | 37.5797 | 37.5797
Zásobníkový ohrev TV (podľa vyhlášky) | (kW) | 13.6038 | 28.3737 | 11.0342 | 18.3903 | 40.8114 | 70.9341 | 13.241 | 9.9308 | 16.5513 | 2.3172 | 113.4946
Zmiešaný ohrev TV (podľa vyhlášky) | (kW) | 14.7375 | 30.7381 | 11.9537 | 19.9229 | 44.2124 | 76.8453 | 14.3445 | 10.7583 | 17.9306 | 2.5103 | 122.9525
Prietokový ohrev TV (podľa vyhlášky) | (kW) | 19.6008 | 40.8817 | 15.8984 | 26.4974 | 58.8025 | 102.2043 | 19.0781 | 14.3086 | 23.8477 | 3.3387 | 163.5268
Projektovaný tepelný príkon na vetranie - bez rekuperácie - na základe intenzity výmeny vzduchu | (kW) | 36.309 | 36.309 | 48.654 | 42.1184 | 96.5818 | 72.6179 | 54.4634 | 42.1184 | 36.309 | 42.1184 | 60.2729
Projektovaný tepelný príkon na vetranie - s rekuperáciou - na základe intenzity výmeny vzduchu | (kW) | 18.1545 | 18.1545 | 24.327 | 21.0592 | 48.2909 | 36.309 | 27.2317 | 21.0592 | 18.1545 | 21.0592 | 30.1364
Prevádzková špička I, bez rekuperácie, zásobníkový ohrev TV | (kW) | 82.82 | 97.5898 | 90.1264 | 92.254 | 158.2459 | 169.1975 | 96.9808 | 83.7945 | 85.7675 | 76.1809 | 201.8819
Prevádzková špička I, bez rekuperácie, zmiešaný ohrev TV | (kW) | 83.9536 | 99.9543 | 91.0459 | 93.7866 | 161.6468 | 175.1086 | 98.0842 | 84.6221 | 87.1467 | 76.374 | 211.3398
Prevádzková špička I, bez rekuperácie, prietokový ohrev TV | (kW) | 88.817 | 110.0979 | 94.9906 | 100.3611 | 176.2369 | 200.4676 | 102.8179 | 88.1723 | 93.0638 | 77.2024 | 251.9141
Prevádzková špička II, bez rekuperácie, zásobníkový ohrev TV | (kW) | 86.5202 | 86.5202 | 98.8652 | 92.3296 | 146.7931 | 122.8292 | 104.6747 | 92.3296 | 86.5202 | 92.3296 | 110.4841
Prevádzková špička II, bez rekuperácie, zmiešaný ohrev TV | (kW) | 86.5202 | 86.5202 | 98.8652 | 92.3296 | 146.7931 | 122.8292 | 104.6747 | 92.3296 | 86.5202 | 92.3296 | 110.4841
Prevádzková špička II, bez rekuperácie, prietokový ohrev TV | (kW) | 86.5202 | 86.5202 | 98.8652 | 92.3296 | 146.7931 | 122.8292 | 104.6747 | 92.3296 | 86.5202 | 92.3296 | 110.4841
Prevádzková špička I, s rekuperáciou, zásobníkový ohrev TV | (kW) | 58.1911 | 72.961 | 60.5595 | 65.3014 | 109.5079 | 130.045 | 65.0902 | 56.8419 | 61.1386 | 49.2283 | 167.6675
Prevádzková špička I, s rekuperáciou, zmiešaný ohrev TV | (kW) | 59.3248 | 75.3255 | 61.4791 | 66.834 | 112.9088 | 135.9562 | 66.1936 | 57.6694 | 62.5179 | 49.4214 | 177.1254
Prevádzková špička I, s rekuperáciou, prietokový ohrev TV | (kW) | 64.1881 | 85.469 | 65.4238 | 73.4085 | 127.4989 | 161.3152 | 70.9272 | 61.2197 | 68.435 | 50.2498 | 217.6997
Prevádzková špička II, s rekuperáciou, zásobníkový ohrev TV | (kW) | 55.7342 | 55.7342 | 61.9067 | 58.6389 | 85.8706 | 73.8886 | 64.8114 | 58.6389 | 55.7342 | 58.6389 | 67.7161
Prevádzková špička II, s rekuperáciou, zmiešaný ohrev TV | (kW) | 55.7342 | 55.7342 | 61.9067 | 58.6389 | 85.8706 | 73.8886 | 64.8114 | 58.6389 | 55.7342 | 58.6389 | 67.7161
Prevádzková špička II, s rekuperáciou, prietokový ohrev TV | (kW) | 55.7342 | 55.7342 | 61.9067 | 58.6389 | 85.8706 | 73.8886 | 64.8114 | 58.6389 | 55.7342 | 58.6389 | 67.7161