## Výpočty hustôt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Poradové číslo | Názov objektu | Dĺžka objektu | Šírka objektu | Konštrukčná výška | Zastavaná plocha jedného podlažia | Počet podlaží | Výška budovy | Celková zastavaná plocha vykurovaných podlaží | Obostavaný priestor celého BD | Aktívne využívaný priestor (15 až 25 % plocha chodieb, schodísk, spoločných priestorov) | Počet merných bytov (merný byt 200 m3) | Počet obyvateľov alebo osôb podľa tab. č. 1 Vyhláška č. 35/2020 Z. z. |  | Tepelný príkon na vykurovanie FHL | Merná teplená strata na vykurovanie qVYK | Tepelný príkon na prípravu TV FTV | Merná teplená strata na prípravu TV qTV | Tepelný príkon na vetranie FV | Merná teplená strata na vetranie qV | Celkový tepelný príkon na vykurovanie, prírpavu TV a vetranie Fcelkom | Tepelná špička I FI = 0,8.FHL + 1.FTV + 0,8.FV | Tepelná špička II FII = 1.FHL + 1.FV | PLOŠNÁ HUSTOTA hs | PRIESTOROVÁ HUSTOTA hp | HUSTOTA OBYVATEĽSTVA hosôb | TEPELNÁ HUSTOTA ht
|  | l | b | kv | Ai = l.b | n | h = n.kv | Ab = Ai.n | Vb = Ab.kv | VAVP = 0,8.Vb | nBYT = VAVP/200 | Plocha na osobu/obsadenosť OBS | Počet osôb nosôb = Ab/OBS
|  | (m) | (m) | (m) | (m2) | - | (m) | (m2) | (m3) | (m3) | (byty) | (m2/os.) | (osoby) | (W) | (W/m3) | (W) | (W/m3) | (W) | (W/m3) | (W) | (W) | (W) | (%) | (m3/km2) | (osôb/km2) | (MW/km2)
1 | BD1 (nový) | 40 | 15 | 3 | 600 | 8 | 24 | 4800 | 14400 | 11520 | 57.6 | 40 | 120 | 100800 | 7 | 115200 | 8 |  | 0 | 216000 | 195840.8 | 100800 | Plocha okrsku Sokrsok
2 | BD2 (zateplený) | 50 | 15 | 3 | 750 | 8 | 24 | 6000 | 18000 | 14400 | 72 | 40 | 150 | 180000 | 10 | 144000 | 8 |  | 0 | 324000 | 288000.8 | 180000 | m2 | km2
3 | BD3 (zateplný pred 15 rokmi) | 30 | 21 | 3 | 630 | 13 | 39 | 8190 | 24570 | 19656 | 98.28 | 40 | 204.75 | 368500 | 14.998 | 196560 | 8 |  | 0 | 565060 | 491360.8 | 368500 | 76733 | 0.076733
4 | BD4 (nezateplený) | 90 | 12 | 3 | 1080 | 13 | 39 | 14040 | 42120 | 33696 | 168.48 | 40 | 351 | 842400 | 20 | 336960 | 8 |  | 0 | 1179360 | 1010880.8 | 842400 | 17.28% | 3757053.6796 | 44123.7799 | 70.4732
5 | Reštaurácia (nezateplený) | 50 | 20 | 3 | 1000 | 2 | 6 | 2000 | 6000 | 4800 |  | 5 | 400 | 360000 | 60 | 168000 | 28 | 120000 | 20 | 648000 | 456000.8 | 480000
6 | AB (nová budova) | 60 | 20 | 3 | 1200 | 10 | 30 | 12000 | 36000 | 28800 |  | 20 | 600 | 75600 | 2.1 | 21600 | 0.6 | 32400 | 0.9 | 129600 | 82080.8 | 108000
7 | Škola (zateplená) | 80 | 30 | 3 | 2400 | 3 | 9 | 7200 | 21600 | 17280 |  | 10 | 720 | 216000 | 10 | 64800 | 3 |  | 0 | 280800 | 237600.8 | 216000
8 | Obchod (nezateplený) | 80 | 30 | 5 | 2400 | 5 | 25 | 12000 | 60000 | 48000 |  | 100 | 120 | 648000 | 10.8 | 72000 | 1.2 | 108000 | 1.8 | 828000 | 590400.8 | 756000
9 | Športová hala (nová budova) | 40 | 40 | 5 | 1600 | 1 | 5 | 1600 | 8000 | 6400 |  | 20 | 80 | 56000 | 7 | 80000 | 10 | 64000 | 8 | 200000 | 124800.8 | 120000
10 | Nemocnica (zateplená) | 80 | 20 | 3 | 1600 | 12 | 36 | 19200 | 57600 | 46080 |  | 30 | 640 | 345600 | 6 | 307200 | 5.3333 | 384000 | 6.6667 | 1036800 | 583680.8 | 729600
S= |  |  |  |  | 13260 |  |  | 87030 | 288290 | 230632 |  |  | 3385.75 | 3192900 |  | 1506320 |  | 708400 |  | 5407620
ℎ_𝑠=(∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝐴_𝑖 )/𝑆_𝑜𝑘𝑟𝑠𝑜𝑘 .100
ℎ_𝑝=(∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑉_𝑏 )/𝑆_𝑜𝑘𝑟𝑠𝑜𝑘 .100
ℎ_𝑜𝑠ô𝑏=(∑_(𝑖=1)^𝑛▒𝑛_𝑜𝑠ô𝑏 )/𝑆_𝑜𝑘𝑟𝑠𝑜𝑘 .100
ℎ_𝑡=(∑_(𝑖=1)^𝑛▒_𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑚 )/𝑆_𝑜𝑘𝑟𝑠𝑜𝑘 .100