## Energetická bilancia - VYK
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Poradové číslo | Číslo objektu | dĺžka | šírka | konštrukčná výška | zastavaná plocha jedného podlažia | počet podlaží | celková zastavaná plocha vykurovaných podlaží | Obostavaný priestor celej budovy | Obostavaný priestor bytov (15 až 25 % plocha chodieb, schodísk, spoločných priestorov) | Počet merných bytov (merný byt 200 m3) | Počet obyvateľov alebo osôb podľa tab. č. 1 Vyhláška č.35/2020 Z.z. (BD 40 m2/os, AB 20 m2/os, školy 10 m2/os) | Merná tepelná strata (dosadiť z výpočtu potreby tepla v zmysle STN 73 0540) | Projektovaný tepelný príkon (zjednodušená metóda) STN EN 12 831 | Priemerný projektovaný tepelný príkon na vykurovanie jedného bytu | merný tepelný príkon na vykurovanie obostavaného priestoru Vb | merný tepelný príkon na vykurovanie mernej plochy Ab
|  | l | b | kv | Ai = l . b | n | Ab = Ai.n | Vb = Ab.kv | VOP-BYTY = 0,8.Vb | nBYT = VOP-BYTY/200 | nosôb = Ab/40 | H = HT+ HV | FHL= H.(qi - qe) + Ai.fhu,i | FHL-BYT =FHL/nBYT | qVb-VYK =FHL/Vb | qAb-VYK=FHL/Ab
|  | (m) | (m) | (m) | (m2) | - | (m2) | (m3) | (m3) | (bytov) | (osôb) | (W/K) | (W) | (W) | (W/m3) | (W/m2)
1 | BD1 (nezateplený) | 60.668 | 10.5348 | 3.067 | 639.1252 | 9 | 5752.1272 | 17641.7742 | 14113.4193 | 70.5671 | 143.8032 | 6293.8 | 195107.8 | 2764.8551 | 11.0594 | 33.9192
2 | BD1 (zateplený) | 60.668 | 10.5348 | 3.067 | 639.1252 | 9 | 5752.1272 | 17641.7742 | 14113.4193 | 70.5671 | 143.8032 | 4896.9 | 151803.9 | 2151.1995 | 8.6048 | 26.3909
3 | BD1 (zateplený + rekuperácia) | 60.668 | 10.5348 | 3.067 | 639.1252 | 9 | 5752.1272 | 17641.7742 | 14113.4193 | 70.5671 | 143.8032 | 2938.14 | 91082.34 | 1290.7197 | 5.1629 | 15.8345
nO = Ab/20
4 | AB (nezateplená) | 70.55 | 12.7991 | 3.374 | 902.9765 | 7 | 6320.8355 | 44245.8487 |  |  | 316.0418 | 14145.47 | 463792.9121 |  | 10.4822 | 73.3753
5 | AB (nezateplená + VZT s rekuperáciou) | 70.55 | 12.7991 | 3.374 | 902.9765 | 7 | 6320.8355 | 44245.8487 |  |  | 316.0418 | 11923.25 | 394904.0921 |  | 8.9252 | 62.4766
6
7
8
9
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 |  |  | 26 | 27 | 28 |  |  | 29
Poradové číslo | Potreba tepla na vykurovanie (dosadiť z výpočtu potreby tepla v zmysle STN 73 0540) | Merná potreba tepla na vykurovanie vztianutá na obostavaný priestor Vb | Merná potreba tepla na vykurovanie vztianutá na celkovú plocu Ab | Predpokladaný faktor transformácie a distribúcie pri vykurovaní | Merná potreba energie na vykurovanie vztianutá na celkovú plocu Ab | Energetická trieda na vykurovanie - Vyhláška č. 35/2020 Z. z. (vyhláška č. 364/2012 Z. z., vyhláška č. 324/2016 Z. z.) | Potreba energie na vykurovanie pre celú budovu, EVYK(kWh/a) = qE-VYK.Ab (kWh/a); EVYK(GJ/a) = 3,6.qE-VYK.Ab/1000 (GJ/a) |  | Cena za vykurovanie celej budovy COBJ-VYK = VZMCT.EVYK + FZMCT.(FHL/1000) VZMCT – variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0558 €/kWh; FZMCT – fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 165,4317 €/kW; pre Petržalku (od 01.01.2019 do 31.12.2021) |  |  | Potreba energie na vykurovaniev jednom byte, EVYK,BYT(GJ/a) = EVYK(GJ/a)/nBYT | Cena za energiu na vykurovanie na m2 plochy za rok | Cena za vykurovanie na byt (ročná a mesačná) |  |  | Cena energie za vykurovanie na 1 GJ
| Qh | Qhnd1 = Qh/Vb | Qhnd2 = Qh/Ab | hVS | qE-VYK = (Qhnd2/hVS-CZT).100 |  |  |  | COBJ-VYK = 0,0558.EVYK + 165,4317.(FHL/1000) |  |  |  | Cab = COBJ-VYK/Ab | CBYT = COBJ-VYK/nBYT | CBYT = (COBJ-VYK/nBYT)/12 |  | CE(GJ/a) = COBJ-VYK/EVYK(GJ/a)
| (kWh/a) | (kWh/(m3.a)) | (kWh/(m2.a)) | (%) | (kWh/(m2.a)) |  | (kWh/a) | (GJ/a) | (€/rok) |  |  | (GJ/a) | (€/(m2.a)) | (€/rok) | (€/mesiac) |  | (€/GJ)
1 | 325624.5 | 18.4576 | 56.6094 | 82 | 69.0359 | C (54 – 80) | 397103.0488 | 1429.571 | 54435.3652 |  |  | 20.2583 | 9.4635 | 771.3987 | 64.2832 |  | 38.0781
2 | 211175.4 | 11.9702 | 36.7126 | 85 | 43.1913 | B (28 – 53) | 248441.6471 | 894.3899 | 38976.2211 |  |  | 12.6743 | 6.776 | 552.3285 | 46.0274 |  | 43.5786
3 | 126705.24 | 7.1821 | 22.0275 | 85 | 25.9148 | A (≤27) | 149064.9882 | 536.634 | 23385.7327 |  |  | 7.6046 | 4.0656 | 331.3971 | 27.6164 |  | 43.5786
4 | 656664.6 | 14.8413 | 103.8889 | 85 | 122.2222 | E (113 – 140) | 772546.5882 | 2781.1677 | 119834.1495 |  |  |  | 18.9586 |  |  |  | 43.0877
5 | 553504.14 | 12.5097 | 87.5682 | 85 | 103.0214 | D (85 – 112) | 651181.3412 | 2344.2528 | 101665.5741 |  |  |  | 16.0842 |  |  |  | 43.368
6
7
8
9

## Energetická bilancia - TV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Poradové číslo | Číslo objektu | dĺžka | šírka | konštrukčná výška | zastavaná plocha jedného podlažia | počet podlaží | celková zastavaná plocha vykurovaných podlaží | Obostavaný priestor celého BD | Obostavaný priestor bytov (15 až 25 % plocha chodieb, schodísk, spoločných priestorov) | Počet merných bytov (merný byt 200 m3), resp. plocha na osobu AB 20 | Počet obyvateľov alebo osôb podľa tab. č. 1 Vyhláška č. 364/2012 Z.z. (BD 40 m2/os, AB 20 m2/os, školy 10 m2/os) | Predpokladaný denný objem TV na všetkých obyvateľov / osoby volíme podľa kategórie budovy a využitia TV | Projektovaný tepelný príkon na prípravu TV | Priemerný projektovaný tepelný príkon na prípravu TV jedného bytu | merný tepelný príkon na prípravu TV a na obostavaný priestor Vb | merný tepelný príkon na prípravu TV a na celkovú plochu Ab
|  | l | b | kv | Ai = l . b | n | Ab = Ai.n | Vb = Ab.kv | VOP-BYTY = 0,8.Vb | nBYT = VOP-BYTY/200 | nosôb = Ab/40 | VTV = DOTV-osoba.nosôb | FTV | FTV-BYT =FTV/nBYT | qVb-TV =FTV/Vb | qAb-TV =FTV/Ab
|  | (m) | (m) | (m) | (m2) | - | (m2) | (m3) | (m3) | (bytov) | (osôb) | (l/deň) | (W) | (W) | (W/m3) | (W/m2)
1 | BD1 (nezateplený) | 60.668 | 10.5348 | 3.067 | 639.1252 | 9 | 5752.1272 | 17641.7742 | 14113.4193 | 70.5671 | 143.8032 | 3595.0795 | 95842.7868 | 1358.1795 | 5.4327 | 16.6621
2 | BD1 (zateplený) | 60.668 | 10.5348 | 3.067 | 639.1252 | 9 | 5752.1272 | 17641.7742 | 14113.4193 | 70.5671 | 143.8032 | 3595.0795 | 95842.7868 | 1358.1795 | 5.4327 | 16.6621
3 | BD1 (zateplený + rekuperácia) | 60.668 | 10.5348 | 3.067 | 639.1252 | 9 | 5752.1272 | 17641.7742 | 14113.4193 | 70.5671 | 143.8032 | 3595.0795 | 95842.7868 | 1358.1795 | 5.4327 | 16.6621
nO=Ab/20
4 | AB (nezateplená) | 70.55 | 12.7991 | 3.374 | 902.9765 | 7 | 6320.8355 | 21326.4991 |  |  | 316.0418 | 1580.2089 | 40982.7174 |  | 1.9217 | 6.4837
5 | AB (nezateplená + VZT s rekuperáciou) | 70.55 | 12.7991 | 3.374 | 902.9765 | 7 | 6320.8355 | 21326.4991 |  |  | 316.0418 | 1580.2089 | 40982.7174 |  | 1.9217 | 6.4837
6
7
8
9
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 |  |  | 43 | 44 | 45 |  |  | 46
Poradové číslo | Potreba tepla na prípravu teplej vody v zmysle vyhlášky č. 35/2020 Z. z. pre BD QTV = 20.Ab, pre AB QTV = 6.Ab | Merná potreba tepla na prípravu TV vztianutá na obostavaný priestor Vb | Merná potreba tepla na prípravu TV vztianutá na celkovú plocu Ab | Predpokladaný faktor transformácie a distribúcie pri príprave TV | Merná potreba energie na prípravu TV vztianutá na celkovú/mernú plochu Ab | Energetická trieda na prípravu TV - Vyhláška č. 35/2020 Z. z. (vyhláška č. 364/2012 Z. z., vyhláška č. 324/2016 Z. z.) | Potreba energie na prípravu TV celej budovy, ETV(kWh/a )= qE-TV.Ab (kWh/a); ETV(GJ/a) = 3,6.qE-TV.Ab/1000 (GJ/a) |  | Cena za prípravu TV na celú budovu COBJ-TV = VZMCT.ETV + FZMCT.(FTV/1000) VZMCT – variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0558 €/kWh; FZMCT – fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 165,4317 €/kW; pre Petržalku (od 01.01.2019 do 31.12.2021) |  |  | Potreba energie na prípravu TV jedného bytu, ETV, BYT(GJ/a) = ETV(GJ/a)/nBYT | Cena za energiu na prípravu TV na m2 plochy za rok | Cena za prípravu TV na byt |  |  | Cena energie za prípravu TV na 1 GJ
|  | QTV1 = QTV/Vb | QTV2 = QTV/Ab | hTV | qE-TV =( QTV2/hTV).100 |  |  |  | COBJ-TV = 0,0558.ETV + 165,4317.(FTV/1000) |  |  |  | Cab = COBJ-TV/Ab | CBYT = COBJ-TV/nBYT | CBYT =( COBJ-TV/nBYT)/12 |  | CE(GJ/a) = COBJ-TV/ETV(GJ/a)
| (kWh/a) | (kWh/(m3.a)) | kWh/(m2.a) | (%) | (kWh/(m2.a)) |  | (kWh/a) | (GJ/a) | (€/rok) |  |  | (GJ/a) | (€/(m2.a)) | (€/rok) | (€/mesiac) |  | (€/GJ)
1 | 115042.5444 | 6.521 | 20 | 75 | 26.6667 | C (27 – 39) | 153390.0591 | 552.2042 | 24414.6005 |  |  | 7.8252 | 4.2444 | 345.9771 | 28.8314 |  | 44.213
2 | 115042.5444 | 6.521 | 20 | 80 | 25 | B (14 – 26) | 143803.1804 | 517.6914 | 23879.6526 |  |  | 7.3362 | 4.1514 | 338.3964 | 28.1997 |  | 46.1272
3 | 115042.5444 | 6.521 | 20 | 80 | 25 | B (14 – 26) | 143803.1804 | 517.6914 | 23879.6526 |  |  | 7.3362 | 4.1514 | 338.3964 | 28.1997 |  | 46.1272
QTV = 6.Ab
4 | 37925.0132 | 1.7783 | 6 | 80 | 7.5 | B (5 – 8) | 47406.2665 | 170.6626 | 9425.1103 |  |  |  | 1.4911 |  |  |  | 55.2266
5 | 37925.0132 | 1.7783 | 6 | 80 | 7.5 | B (5 – 8) | 47406.2665 | 170.6626 | 9425.1103 |  |  |  | 1.4911 |  |  |  | 55.2266
6
7 | [17 empty] | Bytové domy
8 | [17 empty] | Počet obyvateľov nosôb (stĺpec č. 12) | i (-) | 143.8032
9 | [17 empty] | Smerný výkon | qn = 0,12 + 15.i-2/3 (W) | 666.4859
[18 empty] | Príkon zásobníkový ohrev TV | QZ = 0,8.i.qn (W) | 76674.2294
[18 empty] | Príkon na zmiešaný ohrev TV | QZ-O = i.qn (W) | 95842.7868
[18 empty] | Príkon na prietokový ohrev TV | QO = d.i.qn (W) | 127470.9064
Budovy občianskej vybavenosti (školy, AB, obchody...)
[18 empty] | Počet osôb, nosôb (stĺpec č. 12) | i (-) | 316.0418
[18 empty] | Potreba tepla na prípravu TV, q (kWh/(os.deň) volíme podľa potreby tepla na prípravu TV na osobu | qd = q.i (kWh/deň) | 94.8125
[18 empty] | Príkon zásobníkový ohrev TV | QZ = VZ.(qt-qs)/(860.z) (W) | 27561.7829
[18 empty] | Príkon na zmiešaný ohrev TV | QZ-O = 0,325.Qd.d (W) | 30814.0732
[18 empty] | Príkon na prietokový ohrev TV | QO = 0,325.Qd.d (W) | 40982.7174
[18 empty] | Priemerná potreba tepla na prípravu TV na osobu (kWh/(os.deň) | q
[18 empty] | zamestnanci, žiaci, učitelia | 0,2 až 0,5
[18 empty] | športovci | 0,8 až 1,5
[18 empty] | d pre zmiešaný spôsob prípravy TV | 1
[18 empty] | d pre prietokový spôsob prípravy TV | 1.33

## Energetická bilancia - VZT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Poradové číslo | Číslo objektu | dĺžka | šírka | konštrukčná výška | zastavaná plocha jedného podlažia | počet podlaží | celková zastavaná plocha vykurovaných podlaží | Obostavaný priestor celého BD | Počet obyvateľov alebo osôb podľa tab. č. 1 Vyhláška č. 364/2012 Z.z. (BD 40 m2/os, AB 20 m2/os, školy 10 m2/os) | Množstvo vzduchu v m3 na osoby (podľa viacerých technických podkladov) – učebná pomôcka č. 1, tab. č. 8, str. 13 | intenzita výmeny vzduchu podľa - učebná pomôcka č. 1, tab. č. 8, str. 13 | Množstvo vzduchu pri uvažovanej intenzite výmeny vzduchu | Faktor na zohľadnenie rekuperácie, bez rekuperácie 0 %, s rekuperáciou 60 až 70 % | Projektovaný tepelný príkon na vetranie | Merný tepelný príkon na vetranie na obostavaný priestor Vb | Merný tepelný príkon na vetranie na celkovú/mernú plochu Ab | PETV predpokladaná energetická trieda na vetranie a chladenie podľa vyhlášky č. 35/2020 Z. z. budovy (kWh/m2.a) na vetranie a na celkovú plochu Ab
|  | l | b | kv | Ai = l.b | n | Ab = Ai.n | Vb = Ab.kv | nosôb=Ab/40 | Vosoby = nosôb.DO | IVV | VV = 0,8.Vb.IVV | hREKUP | FV = VV.r.cp.(qi - qch) | qVb-V =FV/Vb | qAb-V =FV/Ab
|  | (m) | (m) | (m) | (m2) | (-) | (m2) | (m3) | (-) | (m3/h) | (1/h) | (m3/s) | (%) | (W) | (W/m3) | (W/m2) | (kWh/(m2.a))
1 | BD1 (nezateplený) | [8 empty] | Nehodnotí sa. |  |  |  | Nehodnotí sa.
2 | BD1 (zateplený) | [8 empty] | Nehodnotí sa. |  |  |  | Nehodnotí sa.
3 | [9 empty] | Nehodnotí sa. |  |  |  | Nehodnotí sa.
[9 empty] | nO=Ab/20 | 40
4 | AB (nezateplená) | 70.55 | 12.7991 | 3.374 | 902.9765 | 8 | 7223.812 | 57790.4963 | 361.1906 | 14447.6241 | 0.67 | 8.6044 | 0 | 129065.4418 | 2.2333 | 17.8667 | 35
5 | AB (nezateplená + VZT s rekuperáciou) | 70.55 | 12.7991 | 3.374 | 902.9765 | 8 | 7223.812 | 57790.4963 | 361.1906 | 14447.6241 | 0.67 | 8.6044 | 65 | 24092.2158 | 0.41689 | 3.3351 | 35
6
7
8
9
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |  | 62 |  |  | 63 | 64 | 65 |  |  | 66
Poradové číslo | Potreba tepla na vetranie – učebná pomôcka č. 1, str. 12 | Merná potreba tepla na vetranie vztianutá na obostavaný priestor Vb | Merná potreba tepla na vetranie vztianutá na celkovú plocu Ab | Predpokladaný faktor transformácie a distribúcie pri vetraní | Merná potreba energie na vetranie vztianutá na celkovú plocu Ab | Energetická trieda na vetranie – vyhláška č. 35/2020 Z. z. (vyhláška č. 364/2012 Z. z., vyhláška č. 324/2016 Z. z.) | Potreba energie na vetranie, EV(kWh/a) = qE-V.Ab (kWh/a); EV(GJ/a) = 3,6.qE-V.Ab/1000 (GJ/a) |  | Cena za vetranie celej budovy COBJ-V = VZMCT.EV + FZMCT.(FV/1000) VZMCT – variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0558 €/kWh; FZMCT – fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 165,4317 €/kW; pre Petržalku (od 01.01.2019 do 31.12.2021) |  |  | Potreba energie na vetranie jedného bytu, EV,BYT(GJ/a) = EV(GJ/a)/nBYT | Cena za energiu na vetranie na m2 plochy za rok | Cena za vetranie na byt |  |  | Cena energie za vetranie na 1 GJ
| QV = PETV.Ab.(1-hrek/100) | QV1 = QV/Vb | QV2 = QV/Ab | hV | qE-V = (QV2/hV).100 |  |  |  | COBJ-V = 0,0558.EV + 165,4317.(FV/1000) |  |  |  | Cab = COBJ-V/Ab | CBYT = COBJ-V/nBYT | CBYT = (COBJ-V/nBYT)/12 |  | CE(GJ/a) = COBJ-V/EV(GJ/a)
| (kWh/a) | (kWh/(m3.a)) | (kWh/(m2.a)) | (%) | (kWh/(m2.a)) |  | (kWh/a) | (GJ/a) | (€/rok) |  |  | (GJ/a) | (€/(m2.a)) | (€/rok) | (€/mesiac) |  | (€/GJ)
1 | Nehodnotí sa. | [5 empty] | Nehodnotí sa. | [5 empty] | Nehodnotí sa.
2 | Nehodnotí sa. | [5 empty] | Nehodnotí sa. | [5 empty] | Nehodnotí sa.
3 | Nehodnotí sa. | [5 empty] | Nehodnotí sa. | [5 empty] | Nehodnotí sa.
4 | 252833.4214 | 4.375 | 35 | 80 | 43.75 | C (31 – 45) | 316041.7767 | 1137.7504 | 38986.6466 |  |  | Nehodnotí sa. | 5.397 | Nehodnotí sa. |  |  | 34.2664
5 | 88491.6975 | 1.5312 | 12.25 | 85 | 14.4118 | A (≤15) | 104107.8794 | 374.7884 | 9794.8359 |  |  | Nehodnotí sa. | 1.3559 | Nehodnotí sa. |  |  | 26.1343
6
7
8
9 | [17 empty] | Vstupné údaje o požadovanej intenzite výmeny vzduchu za hodinu (podľa viacerých technických podkladov)
[18 empty] | Kategória budovy | Typ budovy | [8 empty] | Jednotka
[19 empty] | Administratívne budovy | Budovy škôl a školských zariadení | Budovy nemocníc | Reštaurácie | Športové haly a iné budovy určené na šport | Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby | Zhromaždovacie haly | Obchodné domy | Kryté plavárne
[18 empty] | Vnútorná požadovaná teplota v zime, vyhláška č. 35/2020 Z.z. | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 28 | °C
[18 empty] | Plocha na osobu (použitie/obsadenosť), vyhláška č. 35/2020 Z.z. | 20 | 10 | 30 | 5 | 20 | 10 | 5 | 100 | 20 | m2/osoba
[18 empty] | Priemerné množstvo vzduchu - dávka na osobu DO v m3 na osobu (podľa viacerých technických podkladov) | 40 | 35 | 80 | 60 | 45 | 35 | 30 | 35 | 50 | m3/(h.osobu)
[18 empty] | Priemerná intenzita výmeny vzduchu IVV za hodinu (podľa viacerých technických podkladov) | 0.67 | 0.58 | 1.33 | 1 | 0.75 | 0.58 | 0.5 | 0.58 | 0.83 | 1/h

## Energetická bilancia - SUMÁR
67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
Poradové číslo | Číslo objektu | celková zastavaná plocha vykurovaných podlaží | Obostavaný priestor budovy | Projektovaný tepelný príkon (zjednodušená metóda) STN EN 12 831 | Projektovaný tepelný príkon na prípravu TV | Projektovaný tepelný príkon na vetranie | Tepelná špička I FI = 0,8.FHL + 1.FTV + 0,8.FV | Tepelná špička II FII = 1.FHL + 1.FV
|  | Ab = Ai.n | Vb = Ab.kv | FHL = H.D(qi - qe) | FTV | FV = VV.r.cp.(qi - qch)
|  | (m2) | (m3) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW)
1 | BD1 (nezateplený) | 5752.1272 | 17641.7742 | 195.1078 | 95.8428 |  | 251.929 | 195.1078
2 | BD1 (zateplený) | 5752.1272 | 17641.7742 | 151.8039 | 95.8428 |  | 217.2859 | 151.8039
3 | BD1 (zateplený + rekuperácia) | 5752.1272 | 17641.7742 | 91.0823 | 95.8428 |  | 168.7087 | 91.0823
4 | AB (nezateplená) | 6320.8355 | 44245.8487 | 463.7929 | 40.9827 | 129.0654 | 515.2694 | 592.8584
5 | AB (nezateplená + VZT s rekuperáciou) | 6320.8355 | 44245.8487 | 394.9041 | 40.9827 | 24.0922 | 376.1798 | 418.9963
6
7
8
9
|  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83
Poradové číslo | Číslo objektu | Merná potreba energie na vykurovanie vztianutá na celkovú plochu Ab | Potreba energie na vykurovanie | Merná potreba energie na prípravu TV vztianutá na celkovú plochu Ab | Potreba energie na prípravu TV | Merná potreba energie na vetranie vztianutá na celkovú plochu Ab | Potreba energie na vetranie | Merná potreba energie elektriny vztianutá na celkovú plochu Ab | Potreba energie – elektriny
|  | qE-VYK | EVYK | qE-TV | ETV | qE-V | EV | qE-EE | EEE
|  | (kWh/(m2.a)) | (kWh/a) | (kWh/(m2.a)) | (kWh/a) | (kWh/(m2.a)) | (kWh/a) | (kWh/(m2.a)) | (kWh/a)
1 | BD1 (nezateplený) | 69.0359 | 397103.0488 | 26.6667 | 153390.0591 |  |  | 30 | 172563.8165
2 | BD1 (zateplený) | 43.1913 | 248441.6471 | 25 | 143803.1804 |  |  | 30 | 172563.8165
3 | BD1 (zateplený + rekuperácia) | 25.9148 | 149064.9882 | 25 | 143803.1804 |  |  | 30 | 172563.8165
4 | AB (nezateplená) | 122.2222 | 772546.5882 | 7.5 | 47406.2665 | 43.75 | 276536.5547 | 20 | 126416.7107
5 | AB (nezateplená + VZT s rekuperáciou) | 103.0214 | 651181.3412 | 7.5 | 47406.2665 | 14.4118 | 91094.3945 | 20 | 126416.7107
6
7
8
9
|  | 84 | 85 | 86 | 87 |  |  |  | 88
Poradové číslo | Číslo objektu | Globálny ukazovateľ – primárna energia, vypočítaný faktor primárnej energie pre Petržalku, fPE = 0,49 podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 308/2016 Z. z. | Energetická trieda GU-PE | Emisie CO2, faktor emisií CO2 pre Petržalku, fCO2 = 0,426 podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 308/2016 Z. z. | Cena za dodanú energiu na vykurovanie, prípravu TV, vetranie a elektrinu na celú budovu COBJ = VZMCT.ECELK + FZMCT.(FCELK/1000) VZMCT – variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0558 €/kWh; FZMCT – fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 165,4317 €/kW; pre Petržalku (od 01.01.2019 do 31.12.2021), cena elektriny byty, tarifa DD2 = 0,13 €/kWh + 6 €/mesačne, AB, tarifa DMP1 = 0,147 €/kWh |  |  |  | Cena celkom na objekt
|  | GU-PE |  | EmCO2 | COBJ-VYK | COBJ-TV | COBJ-V | COBJ-EE | COBJ-CELKOM
|  | (kWh/(m2.a)) | (-) | (kg/(m2.a)) | (€/rok) | (€/rok) | (€/rok) | (€/rok) | (€/rok)
1 | BD1 (nezateplený) | 46.6708 | A1 (33 – 63) | 40.5663 | 54435.3652 | 24414.6005 | 0 | 22505.2961 | 101355.2618
2 | BD1 (zateplený) | 33.2577 | A1 (33 – 63) | 28.9051 | 38976.2211 | 23879.6526 | 0 | 22505.2961 | 85361.1699
3 | BD1 (zateplený + rekuperácia) | 24.8345 | A0 (≤32) | 21.5821 | 23385.7327 | 23879.6526 | 0 | 22505.2961 | 69770.6815
4 | AB (nezateplená) | 203.5071 | B (123 – 255) | 203.5071 | 119834.1495 | 9425.1103 | 38986.6466 | 18583.2565 | 186829.1629
5 | AB (nezateplená + VZT s rekuperáciou) | 129.6016 | B (123 – 255) | 129.6016 | 101665.5741 | 9425.1103 | 9794.8359 | 18583.2565 | 139468.7768
6
7
8
9
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93
Poradové číslo | Číslo objektu | 76: Cena za dodanú energiu na vykurovanie, prípravu TV, vetranie a elektrinu na m2 plochy objektu za rok; 77: Cena za dodanú energiu na vykurovanie, prípravu TV a elektrinu na jeden byt za mesiac
|  |  | UK | TV | EE | UK+TV+EE
|  | (€/(m2.a)) | (€/(byt.mesiac)) | (€/(byt.mesiac)) | (€/(byt.mesiac)) | (€/(byt.mesiac))
1 | BD1 (nezateplený) | 17.6205 | 64.2832 | 28.8314 | 26.5767 | 119.6914
2 | BD1 (zateplený) | 14.8399 | 46.0274 | 28.1997 | 26.5767 | 100.8038
3 | BD1 (zateplený + rekuperácia) | 12.1295 | 27.6164 | 28.1997 | 26.5767 | 82.3928
4 | AB (nezateplená) | 76: 29.5577; 77: Nehodnotí sa.
5 | AB (nezateplená + VZT s rekuperáciou) | 76: 22.0649; 77: Nehodnotí sa.
6
7
8
9