## Výpočet príkonu na TV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 | 24 |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30
[20 empty] | Bytové domy | [22 empty] | Budovy občianskej vybavenosti (školy, AB, obchody, reštaurácia, nemocnice, športové haly ...)
Poradové číslo | Názov objektu | Dĺžka objektu | Šírka objektu | Konštrukčná výška | Zastavaná plocha jedného podlažia | Počet podlaží | Výška budovy | Celková zastavaná plocha vykurovaných podlaží | Obostavaný priestor celého BD | Aktívne využívaný priestor (15 až 25 % plocha chodieb, schodísk, spoločných priestorov) | Počet merných bytov (merný byt 200 m3) | Počet obyvateľov alebo osôb podľa tab. č. 1 Vyhláška č. 35/2020 Z. z. |  | Predpokladaný denný objem TV na osobu pri zásobníkovom ohreve DOTV-ZO-osoba | Predpokladaný denný objem TV na osobu pri kombinovanom ohreve (prietokový ohrev s akumulačným zásobníkom) - uvažujeme so zaradením akumulačného zásobníka s 25% potrebou objemu na jednu osobu DOTV-KO-osoba | Predpokladaný denný objem TV pri zásobníkovom a kombinovanom ohreve na všetkých obyvateľov / osoby volíme podľa kategórie budovy a využitia TV |  | Návrh akumulačnej zásobníkovej nádoby pri zásobníkovom ohreve TV Vzásobník = 0,3.VTV-ZO | Návrh akumulačnej zásobníkovej nádoby pri kombinovanom ohreve TV Vzásobník = 0,5.VTV-KO | Smerný tepelný príkon na osobu/obyvateľa |  | Tepelný príkon na prípravu TV zásobníkovým ohrevom d = 0,6 až 0,8 (podľa dlźky ohrevu 2 až 4 hodiny), resp. podľa predpokladaného objemu TV a doby ohrevu TV |  |  |  |  | Tepelný príkon na prípravu TV kombinovaným ohrevom d = 1,0 |  |  |  | Tepelný príkon na prípravu TV prietokovým ohrevom d = 1,33 |  |  |  | Percentuálne zníženie príkonu na TV kombinovaným ohrevom voči prietokovému ohrevu | Tepelný príkon na prípravu TV prietokovým ohrevom podľa súčiniteľa súčasnosti a smerného príkonu na prípravu TV (graf HERZ) na jeden byt qbyt = 30 kW/byt |  |  | Tepelný príkon na prípravu TV prietokovým ohrevom podľa súčiniteľa súčasnosti a smerného príkonu na prípravu TV (graf podľa Ing. Danka) na jeden byt qbyt = 30 kW/byt |  |  |  | Kategória budovy a potreba tepla na prípravu TV na osobu q (kWh/(os.deň) volíme podľa kategórie budovy |  | Denná potreba tepla na prípravu TV podľa kategórie budovy | Tepelný príkon na prípravu TV zásobníkovým ohrevom (dlźka ohrevu 2 až 4 hodiny) | Tepelný príkon na prípravu TV kombinovaným ohrevom d = 1,0 | Tepelný príkon na prípravu TV prietokovým ohrevom d = 1,33
|  | l | b | kv | Ai = l*b | n | h = n*kv | Ab = Ai*n | Vb = Ab*kv | VAVP=0,8*Vb | nBYT=VAVP/200 | Plocha na osobu/obsadenosť OBS | Počet osôb nosôb = Ab/OBS |  |  | VTV-ZO = DOTV-ZO-osoba.nosôb | VTV-KO = DOTV-KO-osoba.nosôb |  |  | qn(Valášek) = 0,4 +1 5.nosôb-2/3 | qn(nový) = 0,12 + 15.nosôb-2/3 | QTV-ZO = 0,7.nosôb.qn(Valášek) | QTV-ZO = 0,7.nosôb.qn(nový) | QTV-ZO = Vzásobník.(qTV-qSV)/(860.z) | QTV-ZO-priemer | Percentuálne zníženie príkonu príkonu pri novom výpočte | QTV-KO = 1,0.nosôb.qn(Valášek) | QTV-KO = 1,0.nosôb.qn(nový) | QTV-KO-priemer | Percentuálne zníženie príkonu príkonu pri novom výpočte | QTV-PO = 1,33.nosôb.qn(Valášek) | QTV-PO = 1,33.nosôb.qn(nový) | QTV-PO-priemer | Percentuálne zníženie príkonu príkonu pri novom výpočte |  | počet bytov nbytov | súčiniteľ súčasnosti e | QTV-PO-HERZ = nbytov.qbyt.e | súčiniteľ súčasnosti e = nbytov0,390 | súčiniteľ súčasnosti e = nbytov0,415 | súčiniteľ súčasnosti - epriemer | QTV-PO-DANKO = nbytov.qbyt.epriemer |  |  | qd = q.nosôb | QTV-ZO = Vzásobník.(qTV-qSV)/(860*z) | QTV-KO =0 ,325.qd.d | QTV-PO = 0,325.qd.d
|  | (m) | (m) | (m) | (m2) | - | m | (m2) | (m3) | (m3) | (byty) | (m2/os.) | (osoby) | (l/osoba) | (l/osoba) | (l/deň) | (l/deň) | (l) | (l) | kW/osoba | kW/osoba | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (%) | (kW) | (kW) | (kW) | (%) | (kW) | (kW) | (kW) | (%) | (%) | (byty) | (%) | (kW) | (%) | (%) | (%) | (kW) | Kategória budovy | (kWh/(os.deň)) | (kWh/deň) | (kW) | (kW) | (kW)
1 | BD1 (nový) | 40 | 15 | 3 | 600 | 8 | 24 | 4800 | 14400 | 11520 | 57.6 | 40 | 120 | 39.3 | 9.825 | 4716 | 1179 | 1000 | 500 | 1.0166 | 0.73655 | 85.3905 | 61.8705 | 82.2558 | 76.5056 | 27.5441 | 121.9864 | 88.3864 | 105.1864 | 27.5441 | 162.2419 | 117.5539 | 139.8979 | 27.5441 | 24.812 | 57.6 | 8 | 138.24 | 4.8592 | 5.3774 | 5.1183 | 88.4445
2 | BD2 (zateplený) | 50 | 15 | 3 | 750 | 8 | 24 | 6000 | 18000 | 14400 | 72 | 40 | 150 | 39.3 | 9.825 | 5895 | 1473.75 | 1500 | 600 | 0.93133 | 0.65133 | 97.7896 | 68.3896 | 102.8198 | 89.6663 | 30.0646 | 139.6994 | 97.6994 | 118.6994 | 30.0646 | 185.8002 | 129.9402 | 157.8702 | 30.0646 | 24.812 | 72 | 7.25 | 156.6 | 5.301 | 5.8992 | 5.6001 | 120.9624
3 | BD3 (zateplný pred 15 rokmi) | 30 | 21 | 3 | 630 | 13 | 39 | 8190 | 24570 | 19656 | 98.28 | 40 | 204.75 | 39.3 | 9.825 | 8046.675 | 2011.6687 | 2000 | 800 | 0.83179 | 0.55179 | 119.2167 | 79.0857 | 140.349 | 112.8838 | 33.6622 | 170.3096 | 112.9796 | 141.6446 | 33.6622 | 226.5117 | 150.2628 | 188.3873 | 33.6622 | 24.812 | 98.28 | 6.5 | 191.646 | 5.985 | 6.7123 | 6.3486 | 187.1834
4 | BD4 (nezateplený) | 90 | 12 | 3 | 1080 | 13 | 39 | 14040 | 42120 | 33696 | 168.48 | 40 | 351 | 39.3 | 9.825 | 13794.3 | 3448.575 | 3000 | 1500 | 0.70145 | 0.42145 | 172.347 | 103.551 | 240.5983 | 172.1654 | 39.9171 | 246.2101 | 147.9301 | 197.0701 | 39.9171 | 327.4594 | 196.747 | 262.1032 | 39.9171 | 24.812 | 168.48 | 6.15 | 310.8456 | 7.3851 | 8.3949 | 7.89 | 398.7921
5 | Reštaurácia (nezateplený) | 50 | 20 | 3 | 1000 | 2 | 6 | 2000 | 6000 | 4800 |  | 5 | 400 | 12.3 | 3.075 | 4920 | 1230 | 1476 | 1250 | [23 empty] | Reštaurácia (0,37 až 1,15) | 0.71 | 284 | 128.7209 | 92.3 | 122.759
6 | AB (nová budova) | 60 | 20 | 3 | 1200 | 10 | 30 | 12000 | 36000 | 28800 |  | 20 | 600 | 7.6 | 1.9 | 4560 | 1140 | 1000 | 400 | [23 empty] | AB (0,48 až 0,78) | 0.44 | 264 | 79.5349 | 85.8 | 114.114
7 | Škola (zateplená) | 80 | 30 | 3 | 2400 | 3 | 9 | 7200 | 21600 | 17280 |  | 10 | 720 | 6.4 | 1.6 | 4608 | 1152 | 1500 | 600 | [23 empty] | Škola (0,18 až 0,57) | 0.37 | 266.4 | 80.3721 | 86.58 | 115.1514
8 | Obchod (nezateplený) | 80 | 30 | 5 | 2400 | 5 | 25 | 12000 | 60000 | 48000 |  | 100 | 120 | 3.4 | 0.85 | 408 | 102 | 300 | 100 | [23 empty] | Obchod (0,13 až 0,40) | 0.47 | 56.4 | 7.1163 | 18.33 | 24.3789
9 | Športová hala (nová budova) | 40 | 40 | 5 | 1600 | 1 | 5 | 1600 | 8000 | 6400 |  | 20 | 80 | 9.2 | 2.3 | 736 | 184 | 500 | 200 | [23 empty] | Športová hala (0,32 až 1,03) | 0.53 | 42.4 | 12.8372 | 13.78 | 18.3274
10 | Nemocnica (zateplená) | 80 | 20 | 3 | 1600 | 12 | 36 | 19200 | 57600 | 46080 |  | 30 | 640 | 42.4 | 10.6 | 27136 | 6784 | 8000 | 3200 | [23 empty] | Nemocnica (1,71 až 5,38) | 2.47 | 1580.8 | 473.3023 | 513.76 | 683.3008
Obr.1 Stanovenie súčiniteľa súčasnosti (Podklad HERZ)
súčiniteľ súčasnosti e
Počet bytov
Obr.2 Stanovenie súčiniteľa súčasnosti (Podklad Ing. Danko)
7.8959