## Príkon na TV od počtu bytov
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 14 | 15 | 16 |  | 20 |  |  |  |  | 21
Poradové číslo | Počet merných bytov (merný byt 67 m2) | Celková plocha bytov | Počet obyvateľov alebo osôb podľa tab. č. 1 Vyhláška č. 35/2020 Z. z. |  | Smerný tepelný príkon na osobu/obyvateľa |  | Tepelný príkon na prípravu TV prietokovým ohrevom d = 1,33 |  |  |  | Tepelný príkon na prípravu TV prietokovým ohrevom podľa súčiniteľa súčasnosti a smerného príkonu na prípravu TV (graf HERZ) na jeden byt qbyt = 30 kW/byt |  |  | Tepelný príkon na prípravu TV prietokovým ohrevom podľa súčiniteľa súčasnosti a smerného príkonu na prípravu TV (graf podľa Ing. Danka) na jeden byt qbyt = 30 kW/byt |  |  |  | Tepelný príkon na prípravu TV prietokovým ohrevom - priemer výpočtových metód QTV-PO-PRIEMER | Predpokladaný denný objem TV na osobu pri zásobníkovom ohreve DOTV-ZO-osoba | Predpokladaný denný objem TV na osobu pri kombinovanom ohreve (prietokový ohrev s akumulačným zásobníkom) - uvažujeme so zaradením akumulačného zásobníka s 25 % potrebou objemu na jednu osobu DOTV-KO-osoba | Predpokladaný denný objem TV pri zásobníkovom a kombinovanom ohreve na všetkých obyvateľov / osoby volíme podľa kategórie budovy a využitia TV |  | Tepelný príkon na prípravu TV zásobníkovým ohrevom d = 0,6 až 0,8 (podľa dlźky ohrevu 2 až 4 hodiny), resp. podľa predpokladaného objemu TV a doby ohrevu TV |  |  |  |  | Tepelný príkon na prípravu TV kombinovaným ohrevom d = 1,0
|  | Abytov = 67.nbytov | Plocha na osobu/obsadenosť | Počet osôb nosôb = Abytov/40 | qn(Valášek) = 0,4 +15.nosôb-2/3 | qn(nový) = 0,12 +1 5.nosôb-2/3 | QTV-PO = 1,33.nosôb.qn(Valášek) | QTV-PO = 1,33.nosôb.qn(nový) | QTV-PO-priemer-Valášek/nový | Percentuálne zníženie príkonu príkonu pri novom výpočte | počet bytov nbytov | súčiniteľ súčasnosti e | QTV-PO-HERZ =nbytov.qbyt.e | súčiniteľ súčasnosti e = nbytov0,390 | súčiniteľ súčasnosti e = nbytov0,415 | súčiniteľ súčasnosti - priemer e | QTV-PO-DANKO = nbytov.qbyt.e |  |  |  | VTV-ZO = DOTV-ZO-osoba.nosôb | VTV-KO = DOTV-KO-osoba.nosôb | QTV-ZO = 0,7.nosôb.qn(Valášek) | QTV-ZO = 0,7.nosôb.qn(nový) | QTV-ZO = VZ.(qt-qs)/(860.z) | QTV-ZO-priemer | Percentuálne zníženie príkonu príkonu pri novom výpočte | QTV-KO = 1,0*nosôb*qn(Valášek) | QTV-KO = 1,0.nosôb.qn(nový) | QTV-KO-priemer | Percentuálne zníženie príkonu príkonu pri novom výpočte
| (byty) | (m2) | (m2/os.) | (osoby) | (kW/osoba) | (kW/osoba) | (kW) | (kW) | (kW) | (%) | (byty) | (%) | (kW) | (%) | (%) | (%) | (kW) | (kW) | (l/osoba) | (l/osoba) | (l/deň) | (l/deň) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) | (%) | (kW) | (kW) | (kW) | (%)
1 | 10 | 670 | 40 | 16.75 | 2.6913 | 2.4113 | 59.9554 | 53.7177 | 56.8365 | 10.4039 | 10 | 26.5 | 79.5 | 2.4547 | 2.6002 | 2.5274 | 7.5823 | 51.5184 | 25 | 6.25 | 418.75 | 104.6875 | 31.5555 | 28.2725 | 7.3038 | 22.3772 | 10.4039 | 45.0792 | 40.3892 | 42.7342 | 10.4039
2 | 20 | 1340 | 40 | 33.5 | 1.8434 | 1.5634 | 82.1339 | 69.6585 | 75.8962 | 15.1891 | 20 | 15.5 | 93 | 3.2166 | 3.4668 | 3.3417 | 20.0503 | 68.1478 | 25 | 6.25 | 837.5 | 209.375 | 43.2284 | 36.6624 | 14.6076 | 31.4994 | 15.1891 | 61.7548 | 52.3748 | 57.0648 | 15.1891
3 | 30 | 2010 | 40 | 50.25 | 1.5015 | 1.2215 | 100.3517 | 81.6386 | 90.9952 | 18.6475 | 30 | 12 | 108 | 3.7677 | 4.1021 | 3.9349 | 35.4141 | 83.2799 | 25 | 6.25 | 1256.25 | 314.0625 | 52.8167 | 42.9677 | 21.9113 | 39.2319 | 18.6475 | 75.4524 | 61.3824 | 68.4174 | 18.6475
4 | 40 | 2680 | 40 | 67 | 1.3093 | 1.0293 | 116.6719 | 91.7211 | 104.1965 | 21.3854 | 40 | 8.6 | 103.2 | 4.2151 | 4.6223 | 4.4187 | 53.0239 | 93.7627 | 25 | 6.25 | 1675 | 418.75 | 61.4063 | 48.2743 | 29.2151 | 46.2985 | 21.3854 | 87.7232 | 68.9632 | 78.3432 | 21.3854
5 | 50 | 3350 | 40 | 83.75 | 1.1836 | 0.90361 | 131.8396 | 100.6511 | 116.2454 | 23.6564 | 50 | 8.4 | 126 | 4.5983 | 5.0708 | 4.8345 | 72.518 | 109.4508 | 25 | 6.25 | 2093.75 | 523.4375 | 69.3893 | 52.9743 | 36.5189 | 52.9608 | 23.6564 | 99.1276 | 75.6776 | 87.4026 | 23.6564
6 | 60 | 4020 | 40 | 100.5 | 1.0939 | 0.81393 | 146.2198 | 108.7936 | 127.5067 | 25.5959 | 60 | 8 | 144 | 4.9372 | 5.4693 | 5.2032 | 93.6584 | 124.0357 | 25 | 6.25 | 2512.5 | 628.125 | 76.9578 | 57.2598 | 43.8227 | 59.3467 | 25.5959 | 109.9397 | 81.7997 | 95.8697 | 25.5959
7 | 70 | 4690 | 40 | 117.25 | 1.0262 | 0.74616 | 160.0214 | 116.3575 | 138.1894 | 27.2863 | 70 | 7.8 | 163.8 | 5.2431 | 5.8306 | 5.5369 | 116.2742 | 138.9285 | 25 | 6.25 | 2931.25 | 732.8125 | 84.2218 | 61.2408 | 51.1265 | 65.5297 | 27.2863 | 120.3168 | 87.4868 | 103.9018 | 27.2863
8 | 80 | 5360 | 40 | 134 | 0.97282 | 0.69282 | 173.3767 | 123.4751 | 148.4259 | 28.7822 | 80 | 7.5 | 180 | 5.5234 | 6.1629 | 5.8431 | 140.2349 | 153.1025 | 25 | 6.25 | 3350 | 837.5 | 91.2509 | 64.9869 | 58.4302 | 71.556 | 28.7822 | 130.3584 | 92.8384 | 111.5984 | 28.7822
9 | 90 | 6030 | 40 | 150.75 | 0.92957 | 0.64957 | 186.3756 | 130.2363 | 158.3059 | 30.1216 | 90 | 6.75 | 182.25 | 5.783 | 6.4716 | 6.1273 | 165.4371 | 164.521 | 25 | 6.25 | 3768.75 | 942.1875 | 98.0924 | 68.5454 | 65.734 | 77.4573 | 30.1216 | 140.132 | 97.922 | 119.027 | 30.1216
10 | 100 | 6700 | 40 | 167.5 | 0.89364 | 0.61364 | 199.0818 | 136.7048 | 167.8933 | 31.3324 | 100 | 6.5 | 195 | 6.0256 | 6.7608 | 6.3932 | 191.7964 | 178.0952 | 25 | 6.25 | 4187.5 | 1046.875 | 104.7799 | 71.9499 | 73.0378 | 83.2558 | 31.3324 | 149.6855 | 102.7855 | 126.2355 | 31.3324
11 | 110 | 7370 | 40 | 184.25 | 0.86325 | 0.58325 | 211.5427 | 142.928 | 177.2353 | 32.4354 | 110 | 6.45 | 212.85 | 6.2538 | 7.0336 | 6.6437 | 219.242 | 192.7596 | 25 | 6.25 | 4606.25 | 1151.5625 | 111.3382 | 75.2252 | 80.3416 | 88.9684 | 32.4354 | 159.0546 | 107.4646 | 133.2596 | 32.4354
12 | 120 | 8040 | 40 | 201 | 0.83715 | 0.55715 | 223.7944 | 148.942 | 186.3682 | 33.4469 | 120 | 6.4 | 230.4 | 6.4696 | 7.2922 | 6.8809 | 247.7138 | 207.4437 | 25 | 6.25 | 5025 | 1256.25 | 117.7865 | 78.3905 | 87.6453 | 94.6075 | 33.4469 | 168.2665 | 111.9865 | 140.1265 | 33.4469
13 | 130 | 8710 | 40 | 217.75 | 0.81443 | 0.53443 | 235.8654 | 154.7753 | 195.3203 | 34.3798 | 130 | 6.35 | 247.65 | 6.6748 | 7.5385 | 7.1067 | 277.1598 | 222.1542 | 25 | 6.25 | 5443.75 | 1360.9375 | 124.1397 | 81.4607 | 94.9491 | 100.1832 | 34.3798 | 177.3424 | 116.3724 | 146.8574 | 34.3798
14 | 140 | 9380 | 40 | 234.5 | 0.79445 | 0.51445 | 247.7782 | 160.4504 | 204.1143 | 35.2443 | 140 | 6.3 | 264.6 | 6.8705 | 7.774 | 7.3223 | 307.5345 | 236.8955 | 25 | 6.25 | 5862.5 | 1465.625 | 130.4096 | 84.4476 | 102.2529 | 105.7034 | 35.2443 | 186.2994 | 120.6394 | 153.4694 | 35.2443
15 | 150 | 10050 | 40 | 251.25 | 0.77672 | 0.49672 | 259.5512 | 165.9857 | 212.7685 | 36.049 | 150 | 6.25 | 281.25 | 7.0579 | 7.9998 | 7.5288 | 338.7978 | 251.6706 | 25 | 6.25 | 6281.25 | 1570.3125 | 136.6059 | 87.3609 | 109.5567 | 111.1745 | 36.049 | 195.1513 | 124.8013 | 159.9763 | 36.049
16 | 160 | 10720 | 40 | 268 | 0.76086 | 0.48086 | 271.1997 | 171.3965 | 221.2981 | 36.8006 | 160 | 6.2 | 297.6 | 7.2378 | 8.2169 | 7.7274 | 370.9137 | 266.4816 | 25 | 6.25 | 6700 | 1675 | 142.7367 | 90.2087 | 116.8605 | 116.602 | 36.8006 | 203.9096 | 128.8696 | 166.3896 | 36.8006
17 | 170 | 11390 | 40 | 284.75 | 0.74656 | 0.46656 | 282.7364 | 176.6955 | 229.716 | 37.5052 | 170 | 6.15 | 313.65 | 7.411 | 8.4263 | 7.9186 | 403.8501 | 281.3296 | 25 | 6.25 | 7118.75 | 1779.6875 | 148.8087 | 92.9977 | 124.1642 | 121.9902 | 37.5052 | 212.5838 | 132.8538 | 172.7188 | 37.5052
18 | 180 | 12060 | 40 | 301.5 | 0.73361 | 0.45361 | 294.1721 | 181.8935 | 238.0328 | 38.1677 | 180 | 6.1 | 329.4 | 7.578 | 8.6286 | 8.1033 | 437.5778 | 296.2152 | 25 | 6.25 | 7537.5 | 1884.375 | 154.8274 | 95.7334 | 131.468 | 127.343 | 38.1677 | 221.182 | 136.762 | 178.972 | 38.1677
19 | 190 | 12730 | 40 | 318.25 | 0.72179 | 0.44179 | 305.5159 | 186.9996 | 246.2577 | 38.7922 | 190 | 6.05 | 344.85 | 7.7395 | 8.8244 | 8.2819 | 472.0702 | 311.1387 | 25 | 6.25 | 7956.25 | 1989.0625 | 160.7978 | 98.4208 | 138.7718 | 132.6635 | 38.7922 | 229.7112 | 140.6012 | 185.1562 | 38.7922
20 | 200 | 13400 | 40 | 335 | 0.71098 | 0.43098 | 316.7757 | 192.0217 | 254.3987 | 39.3824 | 200 | 6 | 360 | 7.8959 | 9.0142 | 8.4551 | 507.3032 | 326.0999 | 25 | 6.25 | 8375 | 2093.75 | 166.7241 | 101.0641 | 146.0756 | 137.9546 | 39.3824 | 238.1772 | 144.3772 | 191.2772 | 39.3824